Добрый день!

Использование групповых запросов для MODBUS RTU и TCP позволяет более эффективно использовать имеющиеся каналы связи и обеспечивать необходимую реактивность разрабатываемых систем. Однако, на практике, формирование групповых запросов в TRACE MODE возможно при соблюдении двух условий:

- регистры источников/приемников данных следуют друг за другом без разрывов;

- каналы, привязанные к указанным источникам/приемникам, имеют индексы по возрастанию также без разрывов.

Если первое условие соблюсти несложно, то со вторым наличие возможных проблем определяется тем, что индексы каналам назначаются средой разработки и не могут быть изменены пользователем. Использование же канала CALL.ChGroupReq позволяет создавать нужные пользователю групповые запросы с минимальными затратами как источников/приемников, так и, собственно, каналов!

Итак, в качестве устройства ввода/вывода воспользуемся программным имитатором MODBUS-SLAVE устройства, доступным, например, для скачивания по ссылке http://www.win-tech.com/demos/modsim32.zip.

Адрес устройства – 1. Количество запрашиваемых у устройства данных – 100, расположенных в двухбайтовых входных регистрах (input registers) с начальным смещением 1.

Для протокола MODBUS RTU связь с устройством ведется по последовательному порту COM1 с параметрами 19200,n,8,1. Для протокола MODBUS TCP IP-адрес устройства  – 192.168.3.26.

Загружаем интегрированную среду разработки базовой версии. С помощью иконки, размещенной в левом верхнем углу, создадим новый проект в «простом» стиле. Разработку проекта начнем от слоя «Источники/Приемники», где опишем первый входной регистр в устройстве ввода. Для этого откроем контекстное меню по правой кнопке мыши и выберем группу MODBUS, в которой создадим компонент для чтения первого входного регистра Rin_Word(4) из 100 необходимых. Номер команды протокола MODBUS указан в скобках. Откроем его двойным кликом на редактирование, оставив имя компонента заданным по умолчанию, заполним вкладку «Параметры» с учетом имеющегося задания. Выглядеть это будет следующим образом: последовательный порт для подключения к котроллеру COM1, следовательно, номер порта равен 0, адрес устройства 1, канал, т.е. номер регистра 0 (уменьшенный на 1, а первая тройка в номере регистра – идентификатор), тип протокола Modbus, направление Input, формат – Дискрет.

Переместимся в группу Каналы узла RTM_1 и создадим в ней канал класса CALL. Откроем его на редактирование и установим тип вызова ChGroupReq. Перейдем с помощью иконки <> к аргументам канала. Создадим один аргумент с именем, типом и типом данных по умолчанию, а затем создадим по шаблону еще 99 таких аргументов – т.е. укажем с помощью аргументов количество данных для группового запроса. Выполним с помощью механизма «drag and drop» привязку источника Rin_Word(4) к созданному и сконфигурированному каналу – т.е. определим команду для формирования группового запроса.

Создадим в узле группу СОМ-портов и отредактируем созданный по умолчанию последовательный порт как COM1, 19200, n, 8, 1.

Откроем на редактирование графический экран узла двойным кликом ЛК мышки. Изменим размеры экрана на 640*480. Откроем аргументы экрана и создадим 100 аргументов с настройками по умолчанию. Разместим на экране логотип TRACE MODE в правом верхнем углу. С помощью механизма «drag and drop» перетащим на экран ГЭ Текст, отредактируем его и выполним с помощью тиражирования панно 10х10. Привяжем к ГЭ Текст аргументы ARG_000, ARG_049 и ARG_099. Закроем графический редактор. Откроем свойства канала Экран, перейдем к его аргументам, выделим их все. Затем выделим все аргументы канала CALL и с помощью механизма «drag and drop» выполним привязку получаемых от устройства данных к аргументам экрана для отображения.

Сохраним на диск выполненную работу с именем, например chgrreq_mrtu. С помощью данной иконки выполним сохранение проекта для монитора реального времени. Запустим приложение ModSim32 и загрузим файл InpREG. Выберем в главном меню пункт Connect и выполним подключение к порту 3 со следующими параметрами – см. слайд. Соединим нуль-модемным кабелем оба последовательных порта и нажмем экранную кнопку «ОК». Теперь для того, чтобы запустить наш проект под управлением исполнительного модуля, который поставляются со средой разработки - так называемым профайлером, отметим узел RTM_1 левой клавишей мыши в дереве проекта. На панели инструментов выполним запуск исполнительного модуля или профайлера. С помощью то же самой иконки запустим исполнительный модуль в работу.

Убедившись в корректности чтения данных,  останавливаем профайлер и возвращаемся в среду разработки, разорвав нуль-модемное соединение между портами.

Вернемся в слой Источники/Приемники проекта. Изменим тип протокола обмена с MODBUS RTU на MODBUS TCP и укажем IP-адрес устройства в соответствующем поле. Удалим группу СОМ-порты и сохраним проект как chgrreq_mtcp, выполним сохранение проекта для монитора реального времени. Вернемся к приложению ModSim32 и выполним отключение его от порта 3, а затем подключим его к MODBUS TCP серверу. Запустим профайлер и выполним действия для проверки обмена данными с симулятором. Убедившись в работоспособности обмена, остановим профайлер. Таким образом, можно запрашивать от устройства данные с помощью группового запроса (количество данных определяется типом протокола), используя один источник и один канал TRACE MODE!

На этом завершаем наш ролик. Спасибо.