ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ ЭЛЕМЕР К SCADA TRACE MODE

Сценарий

В этом фильме мы покажем, как подключить модули удаленного ввода/вывода серии EL-4000,выпускаемые НПП «ЭЛЕМЕР» (http://www.elemer.ru/catalog_1475.html), к Trace Mode 6 по протоколу Modbus RTU.

При этом мы будем использовать физическую сеть RS 485 с параметрами настройки 9600 бит/с, 8-1-n, поддерживаемую преобразователем интерфейса EL-4020RS, подключенным к порту COM1 ПК. Питание модулей обеспечивается модулем питания  EL-4001PWR.

Modbus 						  RS 232

RS485

Подключаться будут модули

EL-4015 – 6 канальный модуль ввода аналоговых сигналов, к 0-му каналу которого подключен датчик температуры 100М 1,428 (-50…200 гр.С).

EL-4067 – 8-канальный модуль релейных выходов,

EL-4059 – 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов.

Используемые для подключения параметры настройки модулей сведены в таблицу.

| Модуль | Функция | Сетевой адрес | Адрес регистра | Тип | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-4015 | Rout_Float(3) | 1 | 0x500 | Input | Аналог |
| EL-4067 | W_Word(16) | 5 | 0x50c | Output | Дискрет |
| EL-4059 | Rout_Word(3) | 6 | 0x503 | Input | Дискрет |

- Генерация компонентов слоя «Источники/Приемники» в Trace mode 6 для модулей EL-4000.

- Создание узла и настройка COM-порта.

- Экран с элементами отображения и управления.

  - Измерение реальной температуры в помещении с помощью датчика, подключенного к 1 каналу модуля EL-4015.

  - Управление с помощью модуля EL-4067.

  - Контроль дискретных сигналов с помощью модуля EL-4059.

- Сохранение проекта для МРВ. Запуск проекта под управлением профайлера.

Скачаем и установим полнофункциональную бесплатную инструментальную систему SCADA TRACE MODE 6. Для этого надо зайти на сайт www.adastra.ru и перейти по ссылке http://www.adastra.ru/products/dev/scada/ с главной страницы.

Загружаем интегрированную среду разработки TRACE MODE 6 базовой версии. С помощью иконки, размещенной в левом верхнем углу, создадим новый проект в «простом» стиле.

Разработку проекта начнем от слоя «Источники/Приемники», где опишем входы и выходы подключаемых модулей.

Для этого откроем контекстное меню по правой кнопке мыши и выберем группу MODBUS. В ней создадим компонент Rout_Float(3), поскольку для чтения содержимого значения температуры из модуля EL-4015 применяется команда №3 протокола MODBUS, а величина температуры передается в формате Float.

Откроем созданный компонент двойным кликом на редактирование и изменим его имя на «Температура».

Заполнение вкладки «Параметры» выполним согласно полученному заданию. Настройку «Номер порта» оставим заданную по умолчанию т.к. для последовательного порта СОМ1 индекс равен 0. Адрес модуля в сети RS-485 равен 1, Канал – номер регистра 0x500, Тип протокола – ModBus, Направление – Input, Формат – Аналог, поле Дополнительно для протокола ModBus RTU не заполняем.

Аналогично создадим компонент W_Word(16) с именем «Управление» для записи байта управления в модуль EL-4067 и зададим ему параметры настройки: сетевой номер 5, адрес переменной - 0x50c, направление - Output, формат – Дискрет.

И теперь подобным же образом создадим компонент Rout_Word(3) с именем «Контроль» для чтения байта дискретных сигналов из модуля EL-4059. Его параметры настройки будут соответственно: сетевой номер 6, адрес переменной - 0x503, направление - Input, формат – Дискрет.

Группу Modbus с созданными и настроенными компонентами с помощью механизма «drag and drop» переместим в узел RTM_1.  В узле таким образом будут созданы каналы, связанные с созданными компонентами слоя «Источники/Приемники». При этом соблюдены соответствия как по форматам данных, так и по направлениям их передачи.

Поскольку связь с модулем осуществляется по последовательному порту, создадим в узле RTM_1 группу СОМ-порты. Откроем на редактирование созданный порт и оставим все параметры заданными по умолчанию, поскольку они соответствуют настройкам модулей.

Создадим элементы операторского интерфейса для отображения получаемой информации и осуществления функции управления.

Двойным кликом мышки откроем на редактирование компонент «Экран». В правом верхнем углу разместим логотип TRACE MODE. Для этого переместимся в слой «Ресурсы» и создадим группу «Картинки». В данной группе создадим компонент «Библиотека_Изображений». Откроем ее на редактирование двойным кликом и, используя иконку импортировать, вставим один из логотипов, который поставляется вместе со средой разработки, например, вот такой. Вернемся в редактор графики, с помощью иконки «Ресурсы» перейдем к содержимому библиотеки изображений и, используя механизм «drag and drop», установим логотип в правом верхнем углу нашего графического экрана.

В таблицу аргументов экрана (она открывается через меню «Вид») методом «drag and drop» перенесем группу каналов Modbus из узла RTM. При этом будут созданы 3 аргумента экрана, привязанные к соответствующим каналам.

Т.к. мы будем управлять одним дискретным выходом модуля EL-4067 и отображать соответствующий ему дискретный вход модуля EL-4059, перепривяжем аргументы экрана, связанные с каналами УПРАВЛЕНИЕ и КОНТРОЛЬ. Для этого выделим оба аргумента и дважды кликнем по полю «Привязка» при нажатой клавише CTRL. В открывшемся диалоге вместо атрибута «Реальное значение» выберем атрибут «Бит 1» и командой «Привязать атрибут» завершим процедуру перепривязки.

ТЕМПЕРАТУРА будет представлена в атрибуте  «Реальное значение» соответствующего канала.

Управление будем осуществлять с помощью ГЭ КНОПКА, индикацию дискретного входа – с помощью ГЭ ТЕКСТ, которые разместим в верхней части экрана. Значение температуры отобразим графическим элементом «Показывающий прибор», размещаемым ниже.

В окне свойств ГЭ КНОПКА откроем вкладку «Действия» и для события «По нажатию» выберем функцию «Передать значение» с типом передачи НЕ-ИЛИ и значением 1. Методом «drag and drop» привяжем атрибуты «Результат» и «Источник» к аргументу, связанному с атрибутом «Управление:Бит 1».

Для ГЭ ТЕКСТ выберем вид индикации «Arg=Конст.», значение константы 1 и зададим тексты для индикации ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО. Зададим жирный шрифт и цвет текста – красный. Привяжем ГЭ к  аргументу, связанному с атрибутом «Контроль:Бит 1».

Для привязки аргумента к нашему показывающему прибору двойным кликом по нему левой клавишей мыши откроем бланк его свойств, откроем атрибут «Отображаемая величина», и в поле «Привязка» с помощью механизма «drag and drop» укажем наш аргумент ТЕМПЕРАТУРА. Шкалу оставим по умолчанию.

Сохраним на диск исходный текст проекта с именем, например, Elemer_modbus и выполним сохранение проекта для монитора реального времени.

Теперь для того, чтобы запустить наш проект под управлением профайлера - исполнительного модуля, который поставляется со средой разработки, отметим узел RTM_1 левой клавишей мыши в дереве проекта. На панели инструментов выполним запуск профайлера с загрузкой узла RTM_1. С помощью такой же иконки запустим исполнительный модуль в работу.

Стрелочный «Показывающий прибор» индицирует значение температуры, а на текстовом индикаторе мы видим сообщение ВЫКЛЮЧЕНО.

Нажмем на кнопку и получим сообщение ВКЛЮЧЕНО. Повторными нажатиями на кнопку мы можем менять значение дискретного входа и соответственно будут изменяться сообщения.

Индикаторы на модулях EL-4067 и EL-4059 указывают на прохождение сигналов.

Для того чтобы изменить температуру, прикоснемся пальцем к чувствительному элементу, видим, что связь работает и температура изменяется.

Таким образом, мы подключились к модулям удаленного ввода/вывода серии EL-4000 через встроенный в TRACE MODE протокол ModBus RTU.

Останавливаем профайлер и выгружаем проект.

Спасибо за внимание!