Добрый день! В этом ролике мы покажем, как производить подключение программируемого логического контроллера Mitsubishi FX3U к SCADA системе TRACE MODE 6. Связь будем устанавливать по протоколу MELSEC.

Перед Вами задание, которое мы будем выполнять в рамках этого примера. С помощью SCADA TRACE MODE версии 6.06.2 базового формата, которая доступна для скачивания с нашего сайта, мы разработаем проект, который будет включать в себя узел операторской станции и контроллер. Связь между ними будет производиться по протоколу MELSEC, а физически по сети ETHERNET. В качестве PLC используется контроллер Mitsubishi FX3U-16M, с установленным модулем ввода значений от четырех датчиков температуры FX3U ADP, и модуль связи по ETHERNET FX3U-ENET. IP-адрес контроллера - 192.168.10.218, порт, через который будет происходить обмен, 5551. На операторской станции необходимо будет получить и отобразить на экране данные от датчика температуры, выведенного на переднюю панель стенда, который предоставлен нам компанией Mitsubishi Electric. Значение температуры, измеряемое датчиком, содержится в регистре D8260. Для перехода к градусам Цельсия необходимо содержимое регистра разделить на 10.

Загружаем интегрированную среду разработки базовой версии. С помощью иконки, размещенной в левом верхнем углу, создадим новый проект в «простом» стиле. Разработку проекта начнем от слоя «Источники/Приемники», где опишем тот самый регистр, в котором находится увеличенное в 10 раз значение температуры. Для этого откроем контекстное меню по правой кнопке мыши и выберем группу PLC. В рамках группы PLC создадим группу Mitsubishi, в которой создадим нужный нам компонент. Откроем его двойным кликом на редактирование, изменим имя канала на «Температура» и заполним вкладку «Параметры» с учетом имеющегося задания. Выглядеть это будет следующим образом: последовательный порт для подключения к котроллеру не используется, номер станции был оставлен без изменения, номер регистра 8260, тип регистра D, направление Input, а в бланке дополнительно мы укажем IP-адрес котроллера 192.168.10.218 и через разделитель «двоеточие» порт, по которому идет обмен данными, 5551. Данный компонент с помощью механизма «drag and drop» переместим в группу каналы узла RTM_1. Откроем на редактирование полученный канал TRACE MODE двойным кликом. Взведем флаг «Использовать обработку», и выполним деление на 10 полученного значения для перехода к градусам Цельсия, т.е. в нашем случае просто укажем множитель «0,1».

Выполним задачу отображения данных, получаемых с контроллера. Для этого откроем на редактирование двойным кликом мышки компонент «Экран». В правом верхнем углу выполним размещение логотипа TRACE MODE. Для этого переместимся в слой «Ресурсы» и создадим группу «Картинки». В данной группе создадим компонент «Библиотека_Изображений». Откроем ее на редактирование двойным кликом и, используя иконку импортировать, вставим один из логотипов, который поставляется вместе со средой разработки, например вот такой. Вернемся в редактор графики, с помощью иконки «Ресурсы», перейдем к содержимому библиотеки изображений, и с помощью «drag and drop» установим логотип в правом верхнем углу нашего графического экрана. Для отображения значений температуры необходимо в таблицу аргументов экрана (она открывается через меню «Вид») поместить наш канал с именем «Температура». Воспользуемся механизмом «drag and drop», просто перетащим его туда. Вычисленное значение, в данном случае температуры в градусах, будет находиться в атрибуте «Реальное значение» нашего канала. Отображать данные мы будем с помощью графического элемента «Текст», который разместим в левом верхнем углу, с помощью «Показывающего прибора» и «Тренда». Привязку указанных графических элементов к нашему аргументу выполним для графического элемента «Текст» и «Тренд» с помощью механизма «drag and drop». Для графического элемента «Текст»  изменим формат и заливку. Аналогичным образом, т.е. воспользовавшись механизмом «drag and drop», выполним привязку аргумента для тренда. Здесь тоже изменим цвет отображаемой кривой и ее толщину, а также изменим шкалу с учетом того, что будет отображаться комнатная температура. Для привязки температуры к нашему показывающему прибору отметим его левой клавишей мыши. Двойным кликом откроем атрибут «Отображаемая величина», и в поле «Привязка» с помощью механизма «drag and drop» укажем наш аргумент. Шкалу оставим по умолчанию.

Сохраним на диск выполненную работу с именем, например FX3U. С помощью данной иконки выполним сохранение проекта для монитора реального времени. Теперь для того, чтобы запустить наш проект под управлением исполнительного модуля, которые поставляются со средой разработки - так называемым профайлером, отметим узел RTM_1 левой клавишей мыши в дереве проекта. На панели инструментов выполним запуск исполнительного модуля или профайлера. С помощью то же самой иконки запустим исполнительный модуль в работу.

Итак, на всех наших графических элементах мы видим ту температуру, которая в настоящий момент времени является комнатной - 26,2 градуса: графический элемент «Текст», «Показывающий прибор» и «Тренд». Для того, чтобы изменить температуру, прибегнем к простейшему приему - попытаемся нагреть датчик, поднеся к нему палец. Отпускаем, видим, что связь работает и температура отображается корректно. Останавливаем профайлер и на этом завершаем наш ролик. Спасибо.